## 4_2inch 터치번지
번지 | 설명 |  | 동작 |  | Display Only ? | 명령 설정 ? | EVENT | 경보 | code | 한글 | 영문
INTRO : Page_INTRO == 0 [0 ~ 5]
0 | 0 | 정격 용량 Nominal_Capacity | 10배수, ##.#[KVA] |  | O |  |  |  |  | 정격용량 | Capacity
1 | 1 | 입력정격전압 Nominal_Input_Voltage | ###[V] |  | O |  |  |  |  | 입력전압 | Input Voltage
2 | 2 | 출력정격전압 Nominal_Output_Voltage | ###[V] |  | O |  |  |  |  | 출력전압 | Output Voltage
3 | 3 | 배터리 정격전압 Nominal_BatteryVoltagte | ###[V] | [6 empty] | 배터리전압 | Battery Voltagte
COMMAND : Page_COMMAND == 6 [6 ~ 7] FUNCTION CODE=0X06
6 | 6,0 | UPS_ON_Command | Toggle |  |  | 0 |  |  |  | UPS 운전 | UPS_ON
| 6.1 | UPS_OFF_Command | Toggle |  |  | 0 |  |  |  | UPS 정지 | UPS_OFF
| 6.2 | ALARM RESET(알람 초기화) |  |  |  | 0 |  |  |  | 알람 초기화 | ALARM RESET
SETUP : Page_Setup == 8 [8 ~ 14] FUNCTION CODE=0X06
8 | 0 | bat_current_ref 충전전류설정 Bat Curr Set | 2 - 20[Default = 2] |  |  | 0 |  |  |  | 충전전류 설정 | Bat Curr Set
9 | 1 | bat_voltage_ref 배터리전압설정 Bat Volt Set | 80 - 280[Default = 120] |  |  | 0 |  |  |  | 배터리전압 설정 | Bat Volt Set
10 | 2 | Output_voltage_ref 출력전압 설정 Inv Volt Set | 100 - 240[Default = 220] |  |  | 0 |  |  |  | 출력전압 설정 | Inv Volt Set ???
11 | 3 | HF Mode 고효율 모드 Inv Volt Set | 0: Normal, 1: High efficiency |  |  | 0 |  |  |  | 고효율 모드 | HF Mode ???
ALARM : Page_ALARM == 15 [15 ~ 20] 값이 1일때만 기록한다. 이벤트를 기록한다.
| Bit | Module state
15 | 15.0 | 충전부 운전 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 충전기 운전 | R/C Start Run Event
| 15.1 | 충전부 재기동 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 충전기 자동운전 | R/C Re-Start Event
| 15.2 | 충전부 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 충전기 정지 | R/C Stop by Command Event
| 15.3 | 이상발생 충전기 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 이상발생 충전기 정지 | R/C Stop by Fault Event
| 15.4 | DC/DC 운전 | 1:event |  |  |  | O |  |  | DC/DC 운전 | DC/DC Start Run Event
| 15.5 | DC/DC 재 기동 | 1:event |  |  |  | O |  |  | DC/DC 자동운전 | DC/DC Re-Start Event
| 15.6 | DC/DC 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | DC/DC 정지 | DC/DC Stop by Command Event
| 15.7 | 이상발생 DC/DC 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 이상발생 DC/DC 정지 | DC/DC Stop by Fault Event
| 15.8 | 인버터 운전 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 인버터 운전 | Inverter Start Run Event
| 15.9 | 인버터 재 기동 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 인버터 자동운전 | Inverter Re-Start Run Event
| 15.10 | 인버터 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 인버터 정지 | Inverter Stop by Command Event
| 15.11 | 이상발생 인버터 정지 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 이상발생 인버터 정지 | Inverter Stop by Fault Event
| 15.12 | 인버터로 절환 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 인버터로 절환 | Transfer to Inverter Event
| 15.13 | 바이패스 절환 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 바이패스 절환 | Transfer to Bypass by Com. Event
| 15.14 | 이상발생 바이패스 절환 | 1:event |  |  |  | O |  |  | 이상발생 바이패스 절환 | Transfer to Bypass by fault Event
| 15.15 |  |  | 충방전 모드 터치에서 표시
| Bit | Ups_hw_state 상태가 1인경우에만 기록한다. | 7초 Latch
16 | 16.0 | Input_OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 입력 과전류 ??? | Input OC ???
| 16.1 | Inverter OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | 인버터 과전류 이상 | Inverter Over Current fault
| 16.2 | Vdc_OV(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP |  |  | O | O |  | 직류링크 과전압 이상 ??? | DC Link OV fault ???
| 16.3 | CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: CONV ON, 0: CONV OFF | 상태를 알기위함
| 16.4 | DC/DC CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: DCDC ON, 0: DCDC OFF
| 16.5 | Conv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 충전기 GDU 이상 | Converter GDU fault
| 16.6 | Inv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | 인버터 GDU 이상 | Inverter GDU fault
| 16.7 | GDU_DCDC | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O |  | DC/DC GDU 이상 | DC/DC GDU fault
| 16.8 | Com_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지, 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | N상 게이트 이상 ???? | Common GDU fault ????
| 16.9 | INVERTER RUN/STOP STATE | 1: INV ON, 0: INV OFF
| 16.10 | BAT_FUSE | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O |  | 배터리 퓨즈 이상 | Battery Fuse fault
| 16.11 | Module OT | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP |  |  | O | O |  | 모듈 과온 | Module OT
| 16.12 | Buzz ON/OFF Control from COM. | toggle : 부져정지 | ups에서 부저 정지명령을 보낸다.
| 16.13 | EEPROM ERR | 1: EEPROM Fault |  |  |  | O | O |  | 메모리 이상 | EEPROM ERR
| 16.14 | BAT MCCB Fault | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O |  | 배터리 차단기 이상 | Battery MCCB Fault
| 16.15 | TRANSFER RUN/STOP STATE | 1: INV MODE, 0: BYP MODE |  |  |  | O | O
| Bit | UPS Operation Fault 상태가 변경시 기록한다. | 5초 Latch
17 | 17.0 | converter current limit fault(컨버터 전류제한이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 충전기 전류제한 이상 | converter current limit fault
| 17.1 | Vdc_link OV limit fault(직류링크 과전압 제한이상) | 1: fault, 0: Normal | ALL 정지 |  |  | O | O |  | 직류링크 과전압 제한이상 | Vdc_link OV limit fault
| 17.2 | Vdc_link UV limit fault(직류링크 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | 직류링크 저전압 제한이상 | Vdc_link UV limit fault
| 17.3 | input under voltage fault(입력 저전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 입력 저전압 이상 | input under voltage fault
| 17.4 | input over voltage fault(입력 고 전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 입력 고전압 이상 | input over voltage fault
| 17.5 | Input Frequency fault(입력 주파수 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 입력 주파수 이상 | Input Frequency fault
| 17.6 | Inverter Frequency fault(인버터 주파수 이상) | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O |  | 인버터 주파수 이상 | Inverter Frequency fault
| 17.7 | utility line failure(정전) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O |  | 정전 | utility line failure
| 17.8 | battery current limit(배터리 전류제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O |  | 배터리 전류제한 이상 | battery current limit fault
| 17.9 | Battery OV limit fault(배터리 과전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O |  | 배터리 과전압 제한이상 | Battery OV limit fault
| 17.10 | battery UV limit fault(배터리 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지(boost) |  |  | O | O |  | 배터리 저전압 제한이상 | battery UV limit fault
| 17.11 | inverter output voltage fault(인버터 출력전압이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | 인버터 출력전압 이상 | inverter output voltage fault
| 17.12 | output OC overtime fault(출력 과부하) | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O |  | 출력 과부하 | Output Overload
| 17.13 | inverter OL STOP(인버터 과부하 정지) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O |  | 인버터 과부하 정지 | Inverter Overload Stop
| 17.14 | OFFSET CHECK ERR | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O |  | 옵셋체크 이상 | OFFSET Check ERR
17.15
MEASUREMENT : Page_MEASURE == 20 [20 ~ 37] , FUNCTION CODE=0X04
20 | 0 | input_volt_rms | 입력 전압 : ###[V] |  | O |  |  |  |  | 입력 전압 | input_volt_rms
21 | 1 | input_current_rms | 입력 전류 : ###[A] |  | O |  |  |  |  | 입력 전류 | input_current_rms
22 | 2 | vdc_link_volt_rms | 직류링크 전압 : ###[V] |  | O |  |  |  |  | 직류링크 전압 | vdc_link_volt_rms
23 | 3 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V] |  | O |  |  |  |  | 배터리 전압 | bat_volt_rms
24 | 4 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A] |  | O |  |  |  |  | 배터리 전류 | bat_current_rms
25 | 5 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V] |  | O |  |  |  |  | 인버터 전압 | inverter_volt_rms
26 | 6 | inverter_current_rms | 인버터 전류 : ###[A] |  | O |  |  |  |  | 인버터 전류 | inverter_current_rms
27 | 7 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V] |  | O |  |  |  |  | 출력 전압 | output_volt_rms
28 | 8 | output_current_rms | 출력 전류 : ###[A] |  | O |  |  |  |  | 출력 전류 | output_current_rms
29 | 9 | conv_freqency | 입력 주파수 : ###[Hz] |  | O |  |  |  |  | 입력 주파수 | input_freqency
30 | 10 | inv_freqency | 인버터 주파수 : ###[Hz] |  | O |  |  |  |  | 인버터 주파수 | inv_freqency
31 | 11 | bypass_freqency | 바이패스 주파수 : ###[Hz] |  | O |  |  |  |  | 바이패스 주파수 | bypass_freqency
32 | 12 | 배터리 용량 | ###[%] |  | O |  |  |  |  | 배터리 용량 | Battery Capacity
33 | 13 | 부하율 | ###[%] |  | O |  |  |  |  | 부하율 | Load Percent
34 | 14 | UPS 내부 온도 | ###[도] |  | O |  |  |  |  | UPS 내부 온도 | UPS Inner Temp.
Measure_GAIN : Page_GAIN ==38 [38 ~ 49] FUNCTION CODE=0X04, 06
38 | 0 | Input_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 입력전압 이득 | Input_volt_gain
39 | 1 | input_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 입력전류 이득 | input_current_gain
40 | 2 | vdc_link_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 직류링크전압 이득 | vdc_link_volt_gain
41 | 3 | vbat_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 배터리전압 이득 | vbat_volt_gain
42 | 4 | bat_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 배터리전류 이득 | bat_current_gain
43 | 5 | inverter_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 인버터전압 이득 | inverter_volt_gain
44 | 6 | inverter_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 인버터전류 이득 | inverter_current_gain
45 | 7 | GND | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | ??? | ???
46 | 8 | output_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O |  |  |  | 출력 전류이득 | output_current_gain
47 | 9
Measure OFFSET : Page_OFFSET == 50 [50 ~ 58] FUNCTION CODE=0X04
50 | 0 | input_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 입력전압 옵셋
51 | 1 | input_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 입력전류 옵셋
52 | 2 | vdc_link_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 직류링크전압 옵셋
53 | 3 | bat_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 배터리전압 옵셋
54 | 4 | bat_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 배터리전류 옵셋
55 | 5 | inverter_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 인버터전압 옵셋
56 | 6 | inverter_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 인버터전류 이득
57 | 7 | GND | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | ??? | ???
58 | 8 | output_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O |  |  |  | 출력전류 이득

## (참고)단상 경보_3.5인치
단상(1PH-335) 경보 정리(공통)
작성일: 2023.04.20
종류 | 표시 | 발생 시 동작 | 경보 발생
Input current limit fault | 입력 과전류 제한 | 충전기 정지 | O | 소프트웨어에서 체크함
Vdc_link OV limit fault | 직류링크 과전압 제한초과 | 시스템 정지(ALL STOP), 바이패스절환 | O
Vdc_link UV limit fault | 직류링크 저전압 제한초과 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
CONVERTER OFF | 컨버터 정지 |  | O
DC/DC OFF | DC/DC 정지 |  | O
Input under voltage fault | 입력 저 전압 | 충전기 정지 | O
Input over voltage fault | 입력 고전압 | 충전기 정지 | O
Input frequency fault | 입력 주파수 이상 | 충전기 정지 | O
Inverter frequency fault | 인버터 주파수 이상 | 인버터 정지 | O
Utility line failure | 정전 | 충전기 정지 | O
Battery current limit fault | 배터리 전류제한 이상 | DC/DC 정지 | O
Battery OV limit fault | 배터리 과전압 제한이상 | DC/DC 정지 | O
Battery UV limit fault | 배터리 저전압 제한이상 | 방전모드경우 DC/DC 정지 | O
Inverter output voltage fault | 인버터 전압이상 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
Inverter over load fault | 인버터 과부하 이상 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
Inverter over load over time | 인버터 과부하 시간초과 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
Bypass mode | 바이패스 운전모드 |  | O
Input OC | 입력 과전류 | 충전기 정지 | O
Vdc_link OV | 직류링크 과전압 | 시스템 정지(ALL STOP), 바이패스절환 | O
Inverter OC | 인버터 과전류 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
Converter GDU | 컨버터 게이트 이상 | 충전기 정지 | O
Inverter GDU | 인버터 게이트 이상 | 인버터 정지, 바이패스절환 | O
DCDC_GDU_Fault | DC-DC 게이트 이상 | DC/DC 정지 | O
Common GDU | N상 게이트 이상 | 충전기 정지, 인버터 정지, 바이패스 절환 | O
Fuse Open | 배터리 퓨즈이상 | DC/DC 정지 | O
Module OT | 모듈 과온도 | 시스템 정지(ALL STOP), 바이패스절환 | O

## (참고) 3상 UPS 경보
3상 UPS 경보/이벤트
한글 | 영문
충전기 퓨즈 이상 | Converter_FUSE Fault
충전기 과열 이상 | Converter_OT Fault
출력 차단기 닫힘 | Output MCCB Close
입력 차단기 닫힘 | Input MCCB Close
축전지 차단기 닫힘 | Battery MCCB Close
충전기 과전류 이상 | Converter_Over Current Fault
축전지 과전압 이상 | Battery_Over Voltage Fault
긴급 이상 | Emergency_Fault
충전기 R상 GDU 이상 | Converter R-GDU Fault
충전기 S상 GDU 이상 | Converter S-GDU fault
충전기 T상 GDU 이상 | Converter T-GDU fault
옵셋 체크 이상 | Offset check error
출력 차단기 열림 | Output MCCB Open
입력 차단기 열림 | Input MCCB Open
축전지 차단기 열림 | Battery MCCB Open
인버터 퓨즈 이상 | Inverter_Fuse Fault
축전지 퓨즈 이상 | Battery_Fuse Fault
바이패스 차단기 닫힘 | Bypass MCCB Close
바이패스 차단기 열림 | Bypass MCCB Open
인버터 과열 이상 | Inverter_OT Fault
바이패스 과열 이상 | Bypass_OT Fault
인버터 과전류 이상 | Inverter Over Current Fault
축전지 저전압 이상 | Battery Under Voltage Fault
보조전원 이상 | Aux-Power Fail
인버터 R상 GDU 이상 | Inverter R-GDU Fault
인버터 S상 GDU 이상 | Inverter S-GDU Fault
인버터 T상 GDU 이상 | Inverter T-GDU Fault
CAN-A통신 이상 | Parallel COM-A. ERR
CAN-B통신 이상 | Parallel COM-B. ERR
축전지 차단기 이상 | Battery MCCB Fault
충전기 전류 제한 이상 | Converter Current Limit Fault
축전지 전류 제한 이상 | Battery Current Limit Fault
축전지 과전압 제한 이상 | Battery OV Limit Fault
축전지 저전압 제한 이상 | Battery UV Limit fault
입력 상회전 이상 | Conv Phase Direction Fault
입력 저전압 이상 | Input Under Voltage Fault
입력 과전압 이상 | Input Over Voltage Fault
보드 로직 이상 | Power Stack Fault
입력 주파수 이상 | Input Frequency Fault
입력비동기 이상 | Input Async Fault
정전 | Utility Line Failure
입력 M/C 이상 | Input M/C Fault
결상 | Phase Missing Fault
복전 | Input Power alive
축전지 저전압 1차 경보 | Battery primary UV fault
인버터 M/C 이상 | inverter contactor fault
인버터-과부하 정지 | Inverter-Overload Stop
인버터 출력 전압 이상 | Inverter Output Voltage Fault
UPS 병렬모드 설정 | UPS Parallel Mode
바이패스 주파수 이상 | Bypass Frequency Fault
바이패스 상회전 이상 | Bypass Phase Direction Fault
바이패스 저전압 이상 | Bypass Under Voltage Fault
바이패스 과전압 이상 | Bypass Over Voltage Fault
바이패스 M/C 이상 | Bypass contactor fault
출력 과부하 | Output Overload
유지보수 차단기 이상 | Maintenance MCCB Fault
Slave1 출력 M/C 이상 | Slave1 output M/C fault
Slave2 출력 M/C 이상 | Slave2 output M/C fault
UPS 단독모드 설정 | UPS Single Mode
부동충전 모드 설정 | Floating Mode SET
균등충전 모드 설정 | Equalize Mode SET
충전기 운전 | R/C Start Run Event
충전기 자동운전 | R/C RE-START RUN EVENT
충전기 정지 | R/C Stopped by Command Event
이상발생 충전기 정지 | R/C Stopped by Fault Event
인버터 운전 | Inverter Started Run Event
인버터 자동운전 | INVETER RE-STARTED RUN EVENT
인버터 정지 | Inverter Stopped by Command Event
이상발생 인버터 정지 | Inverter Stopped by Fault Event
인버터로 절환 | Transfer to Inverter Event
인버터로 자동절환 | RE-Transfer to Inverter Event
바이패스로 절환 | Transfer to Bypass by COM. Event
이상발생-바이패스로 절환 | Transfer to Bypass by fault Event
자동운전 시작 | Auto Operation Start