## 4_2inch 터치번지
번지 | 설명 |  | 동작 |  | Display Only ? | 명령 설정 ? | EVENT | 경보 | code | han | eng
INTRO : Page_INTRO == 0 [0 ~ 5]
0 | 0 | 정격 용량 Nominal_Capacity | 10배수, ##.#[KVA] |  | O |  |  |  |  | 정격 용량 | Capacity
1 | 1 | 입력정격전압 Nominal_Input_Voltage | ###[V] |  | O |  |  |  |  | 입력정격전압 | Input_Volt
2 | 2 | 출력정격전압 Nominal_Output_Voltage | ###[V] |  | O |  |  |  |  | 출력정격전압 | Output_Volt
3 | 3 | 배터리 정격전압 Nominal_BatteryVoltagte | ###[V] | [6 empty] | 배터리 정격전압 | Bat_Volt
COMMAND : Page_COMMAND == 6 [6 ~ 7] FUNCTION CODE=0X06
6 | 6,0 | UPS_ON_Command | Toggle |  |  | 0
| 6.1 | UPS_OFF_Command | Toggle |  |  | 0
| 6.2 | ALARM RESET(알람 초기화) |  |  |  | 0
SETUP : Page_Setup == 8 [8 ~ 14] FUNCTION CODE=0X06
8 | 0 | bat_current_ref 충전전류설정 Bat Curr Set | 2 - 20[Default = 2] |  |  | 0
9 | 1 | bat_voltage_ref 배터리전압설정 Bat Volt Set | 80 - 280[Default = 120] |  |  | 0
10 | 2 | Output_voltage_ref 출력전압전압 설정 Inv Volt Set | 100 - 240[Default = 220] |  |  | 0
11 | 3 | HF Mode 고효율 모드 HE Mode | 0: Normal, 1: High efficiency |  |  | 0
ALARM : Page_ALARM == 15 [15 ~ 20] 값이 1일때만 기록한다. 이벤트를 기록하낟.
| Bit | Module state
15 | 15.0 | 충전부 운전 |  |  |  |  | O
| 15.1 | 충전부 재기동 |  |  |  |  | O
| 15.2 | 충전부 정지 |  |  |  |  | O
| 15.3 | 이상발생 충전기 정지 |  |  |  |  | O
| 15.4 | DC/DC 운전 |  |  |  |  | O
| 15.5 | DC/DC 재 기동 |  |  |  |  | O
| 15.6 | DC/DC 정지 |  |  |  |  | O
| 15.7 | 이상발생 DC/DC 정지 |  |  |  |  | O
| 15.8 | 인버터 운전 |  |  |  |  | O
| 15.9 | 인버터 재 기동 |  |  |  |  | O
| 15.10 | 인버터 정지 |  |  |  |  | O
| 15.11 | 이상발생 인버터 정지 |  |  |  |  | O
| 15.12 | 인버터로 절환 |  |  |  |  | O
| 15.13 | 바이패스 절환 |  |  |  |  | O
| 15.14 | 이상발생 바이패스 절환 |  |  |  |  | O
| 15.15 |  |  | 충방전 모드 터치에서 표시
| Bit | Ups_hw_state 상태가 1인경우에만 기록한다. | 7초 Latch
16 | 16.0 | Input_OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 16.1 | Inverter OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 16.2 | Vdc_OV(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP |  |  | O | O
| 16.3 | CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: CONV ON, 0: CONV OFF | 상태를 알기위함
| 16.4 | DC/DC CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: DCDC ON, 0: DCDC OFF
| 16.5 | Conv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 16.6 | Inv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 16.7 | GDU_DCDC | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O
| 16.8 | Com_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지, 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 16.9 | INVERTER RUN/STOP STATE | 1: INV ON, 0: INV OFF
| 16.10 | BAT_FUSE | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O
| 16.11 | Module OT | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP |  |  | O | O
| 16.12 | Buzz ON/OFF Control from COM. | toggle : 부져정지 | ups에서 부저 정지명령을 보낸다. | ups에서 부저 정지명령을 보낸다.
| 16.13 | EEPROM ERR | 1: EEPROM Fault |  |  |  | O | O
| 16.14 | BAT MCCB Fault | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O
| 16.15 | TRANSFER RUN/STOP STATE | 1: INV MODE, 0: BYP MODE |  |  |  | O | O
| Bit | UPS Operation Fault 상태가 변경시 기록한다. | 5초 Latch
17 | 17.0 | converter current limit fault(컨버터 전류제한이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 17.1 | Vdc_link OV limit fault(직류링크 과전압 제한이상) | 1: fault, 0: Normal | ALL 정지 |  |  | O | O
| 17.2 | Vdc_link UV limit fault(직류링크 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 17.3 | input under voltage fault(입력 저전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 17.4 | input over voltage fault(입력 고 전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 17.5 | Input Frequency fault(입력 주파수 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 17.6 | Inverter Frequency fault(인버터 주파수 이상) | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O
| 17.7 | utility line failure(정전) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지 |  |  | O | O
| 17.8 | battery current limit(배터리 전류제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O
| 17.9 | Battery OV limit fault(배터리 과전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지 |  |  | O | O
| 17.10 | battery UV limit fault(배터리 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지(boost) |  |  | O | O
| 17.11 | inverter output voltage fault(인버터 출력전압이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 17.12 | output OC overtime fault(출력 과부하) | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O
| 17.13 | inverter OL STOP(인버터 과부하 정지) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환 |  |  | O | O
| 17.14 | OFFSET CHECK ERR | 1: fault, 0: Normal |  |  |  | O | O
17.15
MEASUREMENT : Page_MEASURE == 20 [20 ~ 37] , FUNCTION CODE=0X04
20 | 0 | input_volt_rms | 입력 전압 : ###[V] |  | O
21 | 1 | input_current_rms | 입력 전류 : ###[A] |  | O
22 | 2 | vdc_link_volt_rms | 직류링크 전압 : ###[V] |  | O
23 | 3 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V] |  | O
24 | 4 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A] |  | O
25 | 5 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V] |  | O
26 | 6 | inverter_current_rms | 인버터 전류 : ###[A] |  | O
27 | 7 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V] |  | O
28 | 8 | output_current_rms | 출력 전류 : ###[A] |  | O
29 | 9 | conv_freqency | 입력 주파수 : ###[Hz] |  | O
30 | 10 | inv_freqency | 인버터 주파수 : ###[Hz] |  | O
31 | 11 | bypass_freqency | 바이패스 주파수 : ###[Hz] |  | O
32 | 12 | 배터리 용량 | ###[%] |  | O
33 | 13 | 부하율 | ###[%] |  | O
34 | 14 | UPS 내부 온도 | ###[도] |  | O
Measure_GAIN : Page_GAIN ==38 [38 ~ 49] FUNCTION CODE=0X04, 06
38 | 0 | Input_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
39 | 1 | input_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
40 | 2 | vdc_link_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
41 | 3 | vbat_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
42 | 4 | bat_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
43 | 5 | inverter_volt_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
44 | 6 | inverter_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
45 | 7 | GND | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
46 | 8 | output_current_gain | 0 - 500[Default = 250] |  |  | O
47 | 9
Measure OFFSET : Page_OFFSET == 50 [50 ~ 58] FUNCTION CODE=0X04
50 | 0 | input_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O
51 | 1 | input_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O
52 | 2 | vdc_link_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O
53 | 3 | bat_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O
54 | 4 | bat_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O
55 | 5 | inverter_volt_offset | offset 값 : #### |  |  | O
56 | 6 | inverter_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O
57 | 7 | GND | offset 값 : #### |  |  | O
58 | 8 | output_current_offset | offset 값 : #### |  |  | O