## 4_2inch 터치번지
번지 | 설명 |  | 동작
INTRO : Page_INTRO == 0 [0 ~ 5], FUNCTION CODE=0X04
0 | 0 | 정격 용량 | 10배수, ##.#[KVA]
1 | 1 | 입력정격전압 | ###[V]
2 | 2 | 출력정격전압 | ###[V]
3 | 3 | 배터리 정격전압 | ###[V]
COMMAND : Page_COMMAND == 6 [6 ~ 7], FUNCTION CODE=0X06
6 | 6,0 | UPS_ON_Command | Toggle
| 6.1 | UPS_OFF_Command | Toggle
| 6.2 | ALARM RESET(알람 초기화)
SETUP : Page_Setup == 8 [8 ~ 14], FUNCTION CODE=0X06
8 | 0 | bat_current_ref | 2 - 20[Default = 2]
9 | 1 | bat_voltage_ref | 80 - 280[Default = 120]
10 | 2 | Output_voltage_ref | 100 - 240[Default = 220]
11 | 3 | Bat First UV Volt | 80 - 280[Default = 120] | 일반표준
11 | 3 | HF Mode | 0: Normal, 1: High efficiency | 고효율 표준(고효율로 출고 가능성없음 인증에 필요 메모리 사용안하고 모드 고정해서 사용함
ALARM : Page_ALARM == 15 [15 ~ 20], FUNCTION CODE=0X04
| Bit | Module state | ALL 이벤트만 기록
15 | 15.0 | 충전부 운전
| 15.1 | 충전부 재기동
| 15.2 | 충전부 정지
| 15.3 | 이상발생 충전기 정지
| 15.4 | DC/DC 운전
| 15.5 | DC/DC 재 기동
| 15.6 | DC/DC 정지
| 15.7 | 이상발생 DC/DC 정지
| 15.8 | 인버터 운전
| 15.9 | 인버터 재 기동
| 15.10 | 인버터 정지
| 15.11 | 이상발생 인버터 정지
| 15.12 | 인버터로 절환
| 15.13 | 바이패스 절환
| 15.14 | 이상발생 바이패스 절환
| 15.15 |  |  | 충방전 모드 터치에서 표시
| Bit | Ups_hw_state | 7초 Latch(경보, 이벤트)
16 | 16.0 | Input_OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 16.1 | Inverter OC(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환
| 16.2 | Vdc_OV(H/W Latch) | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP
| 16.3 | CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: CONV ON, 0: CONV OFF
| 16.4 | DC/DC CONVERTER RUN/STOP STATE | 1: DCDC ON, 0: DCDC OFF
| 16.5 | Conv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 16.6 | Inv_GDU | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환
| 16.7 | GDU_DCDC | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지
| 16.8 | Com_GDU | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지, 인버터 정지, 절환
| 16.9 | INVERTER RUN/STOP STATE | 1: INV ON, 0: INV OFF
| 16.10 | BAT_FUSE | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지
| 16.11 | Module OT | 1: fault, 0: Normal | ALL STOP
| 16.12 | Buzz ON/OFF Control from COM. | toggle : 부져정지
| 16.13 | EEPROM ERR | 1: EEPROM Fault
| 16.14 | BAT MCCB Fault | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지
| 16.15 | TRANSFER RUN/STOP STATE | 1: INV MODE, 0: BYP MODE
| Bit | UPS Operation Fault | 5초 Latch(경보, 이벤트)
17 | 17.0 | converter current limit fault(컨버터 전류제한이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 17.1 | Vdc_link OV limit fault(직류링크 과전압 제한이상) | 1: fault, 0: Normal | ALL 정지
| 17.2 | Vdc_link UV limit fault(직류링크 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환
| 17.3 | input under voltage fault(입력 저전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 17.4 | input over voltage fault(입력 고 전압 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 17.5 | Input Frequency fault(입력 주파수 이상) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 17.6 | Battery UV Primary Fault | 1: fault, 0: Normal | 수정내용(일반모드)
| 17.7 | utility line failure(정전) | 1: fault, 0: Normal | 충전기 정지
| 17.8 | battery current limit(배터리 전류제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지
| 17.9 | Battery OV limit fault(배터리 과전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지
| 17.10 | battery UV limit fault(배터리 저전압제한 이상) | 1: fault, 0: Normal | DC/DC 정지(boost)
| 17.11 | inverter output voltage fault(인버터 출력전압이상) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환
| 17.12 | output OC overtime fault(출력 과부하) | 1: fault, 0: Normal
| 17.13 | inverter OL STOP(인버터 과부하 정지) | 1: fault, 0: Normal | 인버터 정지, 절환
| 17.14 | OFFSET CHECK ERR | 1: fault, 0: Normal
| 17.15 | OUTPUT CT ERR | 1: fault, 0: Normal | 출력 CT에러
MEASUREMENT : Page_MEASURE == 20 [20 ~ 37], FUNCTION CODE=0X04
20 | 0 | input_volt_rms | 입력 전압 : ###[V]
21 | 1 | input_current_rms | 입력 전류 : ###[A]
22 | 2 | vdc_link_volt_rms | 직류링크 전압 : ###[V]
23 | 3 | bat_volt_rms | 배터리 전압 : ###[V]
24 | 4 | bat_current_rms | 배터리 전류 : ###[A]
25 | 5 | inverter_volt_rms | 인버터 전압 : ###[V]
26 | 6 | inverter_current_rms | 인버터 전류 : ###[A]
27 | 7 | output_volt_rms | 출력 전압 : ###[V]
28 | 8 | output_current_rms | 출력 전류 : ###[A]
29 | 9 | conv_freqency | 입력 주파수 : ###[Hz]
30 | 10 | inv_freqency | 인버터 주파수 : ###[Hz]
31 | 11 | bypass_freqency | 바이패스 주파수 : ###[Hz] | 출력 주파수로 변경 | output_frequency
32 | 12 | 배터리 용량 | ###[%]
33 | 13 | 부하율 | ###[%]
34 | 14 | UPS 내부 온도 | ###[도]
Measure_GAIN : Page_GAIN ==38 [38 ~ 49], FUNCTION CODE=0X04, 06
38 | 0 | Input_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
39 | 1 | input_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
40 | 2 | vdc_link_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
41 | 3 | vbat_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
42 | 4 | bat_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
43 | 5 | inverter_volt_gain | 0 - 500[Default = 250]
44 | 6 | inverter_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
45 | 7 |  | 0 - 500[Default = 250]
46 | 8 | output_current_gain | 0 - 500[Default = 250]
47 | 9
Measure OFFSET : Page_OFFSET == 50 [50 ~ 58], FUNCTION CODE=0X04
50 | 0 | input_volt_offset | offset 값 : ####
51 | 1 | input_current_offset | offset 값 : ####
52 | 2 | vdc_link_volt_offset | offset 값 : ####
53 | 3 | bat_volt_offset | offset 값 : ####
54 | 4 | bat_current_offset | offset 값 : ####
55 | 5 | inverter_volt_offset | offset 값 : ####
56 | 6 | inverter_current_offset | offset 값 : ####
57 | 7 |  | offset 값 : ####
58 | 8 | output_current_offset | offset 값 : ####